- 用途与特点

自力式微压调节阀（简称微压阀），是不需要任何外加能源，利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品采用平衡型阀内件，快开流量特性调节机构，介质压力稳定，调节精度高，用于微压控制，密封性能安全可靠，在运行期间可任意对设定值进行调整等特点。因而它适用于各种工业炉燃烧系统燃料气体、石油在制品或油库贮罐保护气体与热处理保护气体的微压自动调节等场合。

二、结构与原理

微压阀主要由检测执行机构与调节机构两部分组成。

（控制阀后压力）结构与原理见图一。介质由箭头方向进入阀体，经阀芯、阀座节流后输出。另一路经联接管进入检测机构膜室，作用在膜片上，使阀芯作相应的位移，以达到自动控制流量之目的。如输出压力升高时，作用在膜片上的力增大，压缩弹簧，带动阀杆，使阀座与阀芯间的流通面积减小，直到阀后压力降低到设定值为止。同理，如输出压力降低时，作用在膜片上有力减小，由于弹簧的反作用力，推动阀杆，使阀座与阀芯间的流通面积增大，直到阀后压力升高到设定值为止，设定值可通过弹簧的调节而达到。

图一  结构与原理图

- 阀体 2、阀芯 3、阀座 4、阀杆 5、阀盖 6、膜盖 7、压缩弹簧

三、主要零件材料

表一

| 零 件 名 称 | 材 料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | ZG230~450、WCB、304、316、304L、316L |
| 阀芯、阀座 | 304+F4、304+丁晴橡胶 |
| 阀 杆 | 304、316、304L、316L |
| 弹 簧 | 60Si2Mn |
| 膜 盖 | A3、304 |
| 橡 胶 膜 片 | 丁晴、乙炳、氟、耐油橡胶 |
| 垫 片 | 聚四氟乙烯、石墨垫片 |

- 主要参数与性能指标

- 主要参数与性能指标见表二

表二

| 公称通径DN〔mm〕 | 20 |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径dn 〔mm〕 | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 额定流量系数〔Kv〕 | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 75 | 100 | 160 | 300 | 480 |
| 行 程 〔mm〕 | 8 |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  | 25 | 40 |  |
| 压力调节范围〔KPa〕 | 0~3 1~4 3~10 5~15 10~30 20~60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力PN〔MPa〕 | 0.1 1.0 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度 〔℃〕 | -20~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 快开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节精度 〔％〕 | ±5~10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膜片有效面积〔cm2〕 | 100、200、280、400、600、1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口内螺纹 | M10x1 |  |  |  | M16x1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 | 符合GB/T4213-92标准 硬密封：IV，软密封：VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：压力调节阀范围分段确定，主要按技术参数与性能指标，控制压力尽量选取在调节范围的中间值附近。

- 外形尺寸与重量

图二  外形尺寸图

外形尺寸与重量〔见表三，图二〕

表三  mm

| 公称通径（DN） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 200、280、308、394、498、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 | 850 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 410 | 480 |
| 重量（kg） | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 28 | 45 | 78 | 130 | 200 |
| 接头螺纹 | M10X1、M16x1.5、RC1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：PN10与PN16相同

- 安装、使用与维护

1、安装：

（1）安装前，检查整机零件是否缺损与松动，对管道应进行清洗，介质流向应与阀体上的箭头指向一致。

（2）为便于现场维修与操作，阀四周应留有适当空间与设置旁路手动阀，阀组安装方案（见图三）。

图三   阀组安装方案

（3）阀门应正立垂直安装在水平管道上，阀体与管道的法兰连接，要注意同轴度，并应安装在环境温度不超过-25~55℃的场合使用。

（4）微压阀控制系统的安装（见图三）

控制阀后压力（B型）

控制阀前压力（K型）

图三  微压阀控制系统安装图

2、使用

（1）缓慢开启阀前截止阀，使介质缓慢流入阀体。

（2）拧开护罩，松开调节螺钉。

（3）调节弹簧，使阀后压力至设定值。

（4）固定调节螺钉，装好护罩，调压阀即可开始工作。

（5）不用时，关闭阀前截止阀。

3、维护：

（1）拆卸阀门时，要保护好精密零件的表面。拆装阀座时，要使用专用工具。

（2）弹簧若有裂缝迹象，必须更换。

（3）密封垫片与O型圈每次检修时全部换新，膜片根据检查结果而定。

（4）阀门平时维护，只要观察阀后导压器上的压力表是否符合设计值要求即可。另外若发现各连接处有渗漏，可拧紧螺母与螺钉或更换密封垫片与O型圈。

（5）微压阀常见故障排除方法（见表四）

表四

| 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 阀后压力值降不下来，随阀前压力变化而变化 | 1、阀芯被异物卡住 2、联接管道堵塞或泄漏 3、检测执行机构膜片破裂 4、隔离平衡膜片破裂 | 1、拆装、排除异物 2、疏通或堵漏 3、更换膜片 4、更换膜片 |
| 阀后压力值虽能降下来，但仅在某一值上方变动 | 1、设定弹簧刚度过大 2、阀芯阀座损坏，泄漏量过大 3、阀口径过大 4、阀前压力太高 | 1、更换弹簧 2、更换阀芯、阀座 3、更换较小口径微压阀 4、一般减压比为10：1若超过此值应2级串联减压 |

七、连接尺寸及标准

·法兰标准：GB9113.1  JB/T79

·法兰密封面型式：突面(RF)；

·结构长度（法兰端面距）按GB12221

·执行机构接口：内螺纹M10X1.5、M16X1.5

* 阀体法兰及法兰端面距离可按用户要求制造。如：按ANSI、JIS、DIN等标准。

八、型号编制说明

Z     Z     V      □    -    □   □

| 产品类型 | Z |  |  |  |  |  |  | 执行器大类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z |  |  |  |  |  | 自力式 |
|  |  |  | V |  |  |  |  | 微压力 |
|  | 阀结构型式 |  |  | P |  |  |  | 单座 |
|  |  |  |  | G |  |  |  | 平衡笼式 |
|  |  |  |  | N |  |  |  | 双座 |
| 公称压力（PN） |  |  |  |  |  | 10 |  | 1.0MPa |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | 1.6 MPa |
| 作用方式 |  |  |  |  |  |  | B | 控制阀后型 |
|  |  |  |  |  |  |  | K | 控制阀前型 |

例：ZZVP-1B表示自力式微压调节阀，单座阀体，公称压力0.1MPa，控制阀后压力

ZZVN-10K表示自力式微压调节阀，双座阀体，公称压力1.0MPa，控制阀前压力

九、订货须知

订货时请用户提供以下资料：

- 调节阀名称、型号

- 公称压力（MPa）

- 公称通径（mm）

- 额定流量系数（Kv）

- 固有流量特性

- 介质名称及密度

- 其它特殊要求

- 工作压力（阀前、阀后）

- 工作流量

- 作用方式

- 压力调节范围

- 阀体、阀内件及填料材质

- 工作温度及范围